## Лист1
Поз. | УИН | Номер комплекта | Спец-ть | Статус комплекта | Автор | Наименование оборудования | KKS код | Номер линии | Объект | Здание | Отметка | Номер помещения | Кат. по РУБЕТ | Кат. сейсм-ти | Кат. по СН-527-80 | Группа и категория сварного соединения | Класс-ное обоз-ние | Класс среды | Тип среды | Даление рабочее МПа | Темп-ра рабочая град С | Давление испыт. МПа | Темп-ра испыт. град С | Группа по РОСАТОМ 1120-006-2021 | Группа по СН-527-80 | Группа по РУБЭТ | Группа по НП-070 | Группа по ПБР | Регистрация в Ростехнадзоре | Документ на сварку | Правила контроля сварного соединения | Правила и нормы на устройство и монтаж
1 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAA51BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 | # | I | # | Категория III | 3НО | 21 | ВХОВ | 0,2 | Т1-23 | 0,25 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
2 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC50BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
3 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAA50BR | Схема 2 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0 | от 5 до 40 | # | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
4 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAA50BR | Схема 2 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0 | от 5 до 40 | # | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
5 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC54BR | Схема 5 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | I | # | Категория III | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 45 | 0,75 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
6 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAA50BR | Схема 1 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | I | # | Категория III | 3НО | 21 | ВХОВ | 0,5 | 40 | 0,9 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
7 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAA50BR | Схема 1 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0 | от 5 до 40 | # | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
8 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAA50BR | Схема 2 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | I | # | Категория III | 3НО | 21 | ВХОВ | 0,2 | Т1-23 | 0,25 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
9 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC55BR | Схема 6 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0 | от 5 до 40 | # | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
10 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC55BR | Схема 5 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0 | от 5 до 40 | # | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
11 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC55BR | Схема 6 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0 | от 5 до 40 | # | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
12 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC53BR | Схема 6 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | I |  | Категория III | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 40 | 0,75 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
13 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC06BR | Схема 9 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | I | # | Категория III | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 45 | 0,75 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
14 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAA60BR | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | I | # | Категория III | 3НО | 21 | ВХОВ | 0,5 | 40 | 0,9 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
15 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAA60BR | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | I | # | Категория III | 3НО | 21 | ВХОВ | 0,2 | Т1-23 | 0,25 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
16 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAA60BR | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0 | от 5 до 40 | # | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
17 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAA50BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | I | # | Категория III | 3НО | 21 | ВХОВ | 0,5 | 40 | 0,9 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
18 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC50BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
19 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC52BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | I | # | Категория III | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 40 | 0,75 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
20 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC55BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0 | от 5 до 40 | # | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
21 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAA60BR | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
22 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC50BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
23 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAA60BR | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
24 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAA60BR | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
25 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAA60BR | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А124 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
26 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC50BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
27 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC50BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
28 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAA60BR | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
29 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAA60BR | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
30 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC50BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
31 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC50BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
32 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC50BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
33 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC50BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
34 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC50BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
35 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC51BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | I | # | Категория III | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 45 | 0,75 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
36 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC06BR | Схема 9 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0 | от 5 до 40 | # | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
37 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC43BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I | # | Категория III | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 45 | 0,75 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
38 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC40BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
39 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC41BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I | # | Категория III | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 40 | 0,75 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
40 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC40BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
41 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC40BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
42 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC40BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
43 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC40BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
44 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC40BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
45 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC40BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
46 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC42BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I | # | Категория III | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 40 | 0,75 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
47 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC42BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I | # | Категория III | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 45 | 0,75 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
48 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC30BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
49 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC31BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I | # | Категория III | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 45 | 0,75 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
50 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC30BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
51 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC30BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
52 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC30BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
53 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC30BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
54 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC33BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I | # | Категория III | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 45 | 0,75 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
55 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC30BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
56 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC31BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I | # | Категория III | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 40 | 0,75 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
57 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC30BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
58 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC30BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
59 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC30BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
60 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC30BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
61 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC30BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
62 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC33BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I | # | Категория III | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 40 | 0,75 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
63 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC43BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I | # | Категория III | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 40 | 0,75 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
64 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC32BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I | # | Категория III | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 40 | 0,75 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
65 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC32BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I | # | Категория III | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 45 | 0,75 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
66 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC40BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
67 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC40BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
68 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC40BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
69 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC41BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I | # | Категория III | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 45 | 0,75 | не менее 5 | Группа C | # | # | # | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
70 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KAC40BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
71 | 11060773 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Переход 25х20-PN25 07, 08Х18Н10Т | 10KAC50BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
72 | 11058457 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 15-PN25 03, 08Х18Н10Т | 10KAA50BR | Схема 2 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0 | от 5 до 40 | # | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
73 | 11058457 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 15-PN25 03, 08Х18Н10Т | 10KAC55BR | Схема 6 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0 | от 5 до 40 | # | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
74 | 11058459 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KAA60BR | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
75 | 11058459 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KAA60BR | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
76 | 11058459 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KAC50BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
77 | 11058459 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KAC50BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
78 | 11058459 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KAC50BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
79 | 11058459 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KAC50BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
80 | 11058459 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KAC50BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
81 | 11058459 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KAC40BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
82 | 11058459 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KAC40BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
83 | 11058459 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KAC40BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
84 | 11058459 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KAC30BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
85 | 11058459 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KAC30BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
86 | 11058459 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KAC30BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
87 | 11058459 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KAC30BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
88 | 11058459 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KAC30BR | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
89 | 11058459 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KAA60BR | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
90 | 11058459 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KAC40BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
91 | 11058459 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Тройник равнопроходный 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KAC40BR | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
92 | 11060621 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Воронка dy 25, 0, 12Х18Н10Т | 10KAA60BR | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0 | от 5 до 40 | # | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
93 | 11060621 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Воронка dy 25, 0, 12Х18Н10Т | 10KAC55BR | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВХОВ | 0 | от 5 до 40 | # | не менее 5 | # | Группа В | # | # | # | Подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | #
94 | 11054938 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 15, Рр 2.5 МПа | 10KAC54AA801 | Схема 5 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 45 | 0,75 |  | Группа C | # | # | # | #
95 | 11054938 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 15, Рр 2.5 МПа | 10KAC53AA801 | Схема 6 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 40 | 0,75 |  | Группа C | # | # | # | #
96 | 11054938 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 15, Рр 2.5 МПа | 10KAA50AA802 | Схема 2 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | I |  |  | 3НО | 21 | ВХОВ | 0,2 | Т1-23 | 0,25 |  | Группа C | # | # | # | #
97 | 11054938 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 15, Рр 2.5 МПа | 10KAA50AA801 | Схема 1 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | I |  |  | 3НО | 21 | ВХОВ | 0,5 | 40 | 0,9 |  | Группа C | # | # | # | #
98 | 11054941 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 20, Рр 2.5 МПа | 10KAA51AA501 | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | I |  |  | 3НО | 21 | ВХОВ | 0,2 | Т1-23 | 0,25 |  | Группа C | # | # | # | #
99 | 11054944 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 2.5 МПа | 10KAA60AA501 | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | I |  |  | 3НО | 21 | ВХОВ | 0,5 | 40 | 0,9 |  | Группа C | # | # | # | #
100 | 11054944 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 2.5 МПа | 10KAA60AA502 | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | I |  |  | 3НО | 21 | ВХОВ | 0,2 | Т1-23 | 0,25 |  | Группа C | # | # | # | #
101 | 11054944 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 2.5 МПа | 10KAA63AA501 | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 | # | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 |  | # | Группа В | # | # | #
102 | 11054944 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 2.5 МПа | 10KAA50AA501 | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | I |  |  | 3НО | 21 | ВХОВ | 0,5 | 40 | 0,9 |  | Группа C | # | # | # | #
103 | 11054944 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 2.5 МПа | 10KAC51AA501 | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 45 | 0,75 |  | Группа C | # | # | # | #
104 | 11054944 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 2.5 МПа | 10KAC52AA501 | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 40 | 0,75 |  | Группа C | # | # | # | #
105 | 11054944 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 2.5 МПа | 10KAC55AA501 | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ | 0,2 | от 5 до 40 | 0,25 |  | # | Группа В | # | # | #
106 | 11054944 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 2.5 МПа | 10KAC43AA502 | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 45 | 0,75 |  | Группа C | # | # | # | #
107 | 11054944 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 2.5 МПа | 10KAC41AA501 | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 40 | 0,75 |  | Группа C | # | # | # | #
108 | 11054944 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 2.5 МПа | 10KAC43AA501 | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 40 | 0,75 |  | Группа C | # | # | # | #
109 | 11054944 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 2.5 МПа | 10KAC42AA501 | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 40 | 0,75 |  | Группа C | # | # | # | #
110 | 11054944 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 2.5 МПа | 10KAC42AA502 | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 45 | 0,75 |  | Группа C | # | # | # | #
111 | 11054944 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 2.5 МПа | 10KAC31AA502 | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 45 | 0,75 |  | Группа C | # | # | # | #
112 | 11054944 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 2.5 МПа | 10KAC33AA502 | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 45 | 0,75 |  | Группа C | # | # | # | #
113 | 11054944 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 2.5 МПа | 10KAC31AA501 | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 40 | 0,75 |  | Группа C | # | # | # | #
114 | 11054944 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 2.5 МПа | 10KAC33AA501 | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 40 | 0,75 |  | Группа C | # | # | # | #
115 | 11054944 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 2.5 МПа | 10KAC32AA501 | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 40 | 0,75 |  | Группа C | # | # | # | #
116 | 11054944 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 2.5 МПа | 10KAC32AA502 | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 45 | 0,75 |  | Группа C | # | # | # | #
117 | 11054944 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 2.5 МПа | 10KAC41AA502 | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 | # | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 45 | 0,75 |  | Группа C | # | # | # | #
118 | 11048371 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Клапан угловой предохранительный фланцевый, DN 15, Рр 1.6 МПа, комплект | 10KAC06AA401 | Схема 9 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 | # | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ | 0,6 | 45 | 0,75 |  | Группа C | # | # | # | #
119 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAA50BQ | Схема 2 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО | 21 | ВХОВ |  | Т1-23
120 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAA50BQ | Схема 2 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО | 21 | ВХОВ |  | Т1-23
121 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAA50BQ | Схема 1 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО | 21 | ВХОВ |  | 40
122 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAA50BQ | Схема 2 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО | 21 | ВХОВ |  | Т1-23
123 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAA50BQ | Схема 1 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО | 21 | ВХОВ |  | 40
124 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAC54BQ | Схема 5 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 45
125 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAC54BQ | Схема 5 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 45
126 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAC54BQ | Схема 5 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 45
127 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAC53BQ | Схема 6 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 40
128 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAC54BQ | Схема 5 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 45
129 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAC53BQ | Схема 6 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 40
130 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAC53BQ | Схема 6 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 40
131 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAC54BQ | Схема 5 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 45
132 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAA50BQ | Схема 1 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО | 21 | ВХОВ |  | Т1-23
133 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAA50BQ | Схема 2 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО | 21 | ВХОВ |  | Т1-23
134 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAA50BQ | Схема 1 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО | 21 | ВХОВ |  | Т1-23
135 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAA50BQ | Схема 2 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО | 21 | ВХОВ |  | Т1-23
136 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAA50BQ | Схема 1 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО | 21 | ВХОВ |  | Т1-23
137 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAA50BQ | Схема 2 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО | 21 | ВХОВ |  | Т1-23
138 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAC54BQ | Схема 5 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 45
139 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAC53BQ | Схема 6 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 40
140 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAC53BQ | Схема 6 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 40
141 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAC53BQ | Схема 6 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 40
142 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAC54BQ | Схема 5 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 45
143 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KAC06BQ | Схема 9 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 45
144 | 11050028 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 25 - Л8-510.000-09, Сталь 20 | 10KAA51BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | I |  |  | 3НО | 21 | ВХОВ |  | Т1-23
145 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAA60BQ | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
146 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
147 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
148 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAA60BQ | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
149 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAA60BQ | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А124 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
150 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAA60BQ | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
151 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAA60BQ | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
152 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
153 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
154 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
155 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
156 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
157 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
158 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
159 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC43BQ | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 45
160 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC43BQ | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 45
161 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC40BQ | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
162 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC40BQ | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
163 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC30BQ | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
164 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC30BQ | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
165 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC30BQ | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
166 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC33BQ | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 45
167 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC33BQ | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 45
168 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC30BQ | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
169 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC40BQ | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
170 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KAC40BQ | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
171 | 11050053 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-512.000-01, ВСт3пс5 | 10KAC53BQ | Схема 6 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 40
172 | 11050053 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 18 - Л8-512.000-01, ВСт3пс5 | 10KAC54BQ | Схема 5 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н | 21 | ВХОВ |  | 45
173 | 11050055 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 25 - Л8-512.000-03, Коррозионностойкая сталь | 10KAA51BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | I |  |  | 3НО | 21 | ВХОВ |  | Т1-23
174 | 11059167 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-514.000-07, Ст3сп5 | 10KAC06BQ | Схема 9 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
175 | 11059171 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-509.000-01, Углеродистая сталь | 10KAA60BQ | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
176 | 11059171 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-509.000-01, Углеродистая сталь | 10KAA60BQ | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А124 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
177 | 11059171 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-509.000-01, Углеродистая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
178 | 11059171 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-509.000-01, Углеродистая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
179 | 11059171 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-509.000-01, Углеродистая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
180 | 11059171 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-509.000-01, Углеродистая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
181 | 11059171 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-509.000-01, Углеродистая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
182 | 11059171 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-509.000-01, Углеродистая сталь | 10KAC30BQ | Схема 8 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
183 | 11059171 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-509.000-01, Углеродистая сталь | 10KAC40BQ | Схема 4 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
184 | 11060119 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-515.000-05, Коррозионностойкая сталь | 10KAA60BQ | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
185 | 11060119 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-515.000-05, Коррозионностойкая сталь | 10KAA60BQ | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А124 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
186 | 11060119 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-515.000-05, Коррозионностойкая сталь | 10KAA60BQ | Схема 3 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А124 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
187 | 11060119 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-515.000-05, Коррозионностойкая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
188 | 11060119 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-515.000-05, Коррозионностойкая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
189 | 11060119 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-515.000-05, Коррозионностойкая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
190 | 11060119 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-515.000-05, Коррозионностойкая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
191 | 11060119 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-515.000-05, Коррозионностойкая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
192 | 11060119 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Опора 32 - Л8-515.000-05, Коррозионностойкая сталь | 10KAC50BQ | Схема 7 | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н | 21 | ВХОВ |  | от 5 до 40
193 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
194 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
195 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | II |  |  | 4Н
196 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | II |  |  | 4Н
197 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | II |  |  | 4Н
198 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | II |  |  | 4Н
199 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
200 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
201 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
202 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
203 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
204 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
205 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
206 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
207 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
208 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
209 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
210 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А124 |  | II |  |  | 4Н
211 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А124 |  | II |  |  | 4Н
212 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А124 |  | II |  |  | 4Н
213 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А124 |  | II |  |  | 4Н
214 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
215 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
216 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
217 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
218 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
219 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
220 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
221 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
222 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC54BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
223 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC54BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
224 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
225 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
226 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC55BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
227 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC51BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
228 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC52BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
229 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3НО
230 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA51BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | I |  |  | 3НО
231 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA51BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | I |  |  | 3НО
232 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
233 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
234 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
235 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
236 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
237 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
238 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
239 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
240 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
241 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
242 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
243 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
244 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
245 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
246 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
247 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
248 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
249 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA51BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3НО
250 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAA51BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | I |  |  | 3НО
251 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC54BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
252 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
253 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
254 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC43BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
255 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC43BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
256 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC40BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
257 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC41BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
258 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC40BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
259 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC41BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
260 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC41BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
261 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC30BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
262 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC30BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
263 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC30BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
264 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC30BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
265 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC30BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
266 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC33BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
267 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC33BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
268 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC31BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
269 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC31BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
270 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC30BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
271 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC31BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
272 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC40BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
273 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC40BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
274 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC40BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
275 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC40BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
276 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC42BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
277 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC42BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
278 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC43BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
279 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC43BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
280 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC42BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
281 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC42BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
282 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC32BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
283 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC32BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
284 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC33BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
285 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC33BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
286 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC32BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
287 | 11060779 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, С245 | 10KAC32BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
288 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | II |  |  | 4Н
289 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | II |  |  | 4Н
290 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | II |  |  | 4Н
291 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
292 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
293 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
294 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
295 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
296 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
297 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
298 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
299 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
300 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А124 |  | II |  |  | 4Н
301 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А124 |  | II |  |  | 4Н
302 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А124 |  | II |  |  | 4Н
303 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А124 |  | II |  |  | 4Н
304 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
305 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
306 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
307 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
308 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
309 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
310 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
311 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
312 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
313 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
314 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
315 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
316 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA51BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | I |  |  | 3НО
317 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
318 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
319 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
320 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
321 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
322 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
323 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
324 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
325 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
326 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
327 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
328 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
329 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
330 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | II |  |  | 4Н
331 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
332 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
333 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC54BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
334 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
335 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3НО
336 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC51BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
337 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC52BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
338 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
339 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
340 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC55BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
341 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
342 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
343 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
344 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
345 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA51BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3НО
346 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC54BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
347 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC54BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
348 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
349 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
350 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
351 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAA51BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | I |  |  | 3НО
352 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
353 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC43BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
354 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
355 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
356 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
357 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC40BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
358 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC40BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
359 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC41BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
360 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC41BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
361 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC30BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
362 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC30BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
363 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC30BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
364 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC30BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
365 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC30BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
366 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC30BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
367 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC33BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
368 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
369 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
370 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
371 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC31BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
372 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC30BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
373 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC31BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
374 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC40BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
375 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC40BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
376 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC40BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
377 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC40BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
378 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC40BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
379 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC42BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
380 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC43BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
381 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC42BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
382 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC32BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
383 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC33BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
384 | 11060780 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 40х40х4, С245 | 10KAC32BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
385 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
386 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
387 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | II |  |  | 4Н
388 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | II |  |  | 4Н
389 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | II |  |  | 4Н
390 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | II |  |  | 4Н
391 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А124 |  | II |  |  | 4Н
392 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А124 |  | II |  |  | 4Н
393 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А124 |  | II |  |  | 4Н
394 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А124 |  | II |  |  | 4Н
395 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
396 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
397 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
398 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC55BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
399 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
400 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
401 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
402 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC51BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
403 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC52BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
404 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAA51BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3НО
405 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3НО
406 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
407 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
408 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
409 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
410 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
411 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
412 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
413 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
414 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
415 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
416 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
417 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
418 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | II |  |  | 4Н
419 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
420 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
421 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
422 | 11060782 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-6000x710x4, 12Х18Н10Т | 10KAC50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А127 |  | II |  |  | 4Н
423 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
424 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
425 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAA60BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | II |  |  | 4Н
426 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
427 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А117 |  | I |  |  | 3НО
428 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAC54BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
429 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAC53BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
430 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAC55BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
431 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3НО
432 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAC52BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
433 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAC51BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
434 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAA51BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3НО
435 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAC43BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
436 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAC41BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
437 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAC33BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
438 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAC31BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
439 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAA50BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
440 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAC43BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
441 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAC42BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
442 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAC32BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
443 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAC33BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
444 | 11060791 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Стальной лист 1420-2000x710x2, 12Х18Н10Т | 10KAC32BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А126 |  | I |  |  | 3Н
445 | 11060806 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 50х50х4, 12Х18Н10Т | 10KAC06BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | II |  |  | 4Н
446 | 11060806 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 50х50х4, 12Х18Н10Т | 10KAC06BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н
447 | 11060806 | RCNS.D.914.1.0UJA10.KAA2&.021.DC.0002 | ТХ | Корректировка | Мухин М.В. | Уголок 50х50х4, 12Х18Н10Т | 10KAC06BR |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | 10UJA | +0,600 | А195 |  | I |  |  | 3Н