## Лист1
Поз. | УИН | Номер комплекта | Спец-ть | Статус комплекта | Автор | Наименование оборудования | KKS код | Номер линии | Объект | Подобъект | Здание | Отметка | Номер помещения | Кат. по РУБЕТ | Кат. сейсм-ти | Кат. по СН-527-80 | Группа и категория сварного соединения | Класс-ное обоз-ние | Класс среды | Тип среды | Даление рабочее МПа | Темп-ра рабочая град С | Давление испыт. МПа | Темп-ра испыт. град С | Группа по РОСАТОМ 1120-006-2021 | Группа по СН-527-80 | Группа по ПНАЭГ | Группа по РУБЭТ | Группа по НП-070 | Группа по НП-089-15 | Группа по ПБР | Регистрация в Ростехнадзоре | Документ на сварку | Правила контроля сварного соединения | Правила и нормы на устройство и монтаж
1 | 11060947 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Насос герметичный ГЭН 1/25, Производительность – 1 м3/ч, напор – 25 мм.в.ст., Габаритные размеры: 1500x840x1120 мм, Материал проточной части насоса – 12Х18Н10Т, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA53AP001 |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен | 0.15 |  |  |  | Группа C |  |  |  | # |  | #
2 | 11060947 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Насос герметичный ГЭН 1/25, Производительность – 1 м3/ч, напор – 25 мм.в.ст., Габаритные размеры: 1500x840x1120 мм, Материал проточной части насоса – 12Х18Н10Т, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA52AP001 |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен | 0.15 |  |  |  | Группа C |  |  |  | # |  | #
3 | 11060947 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Насос герметичный ГЭН 1/25, Производительность – 1 м3/ч, напор – 25 мм.в.ст., Габаритные размеры: 1500x840x1120 мм, Материал проточной части насоса – 12Х18Н10Т, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA51AP001 |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен | 0.15 |  |  |  | Группа C |  |  |  | # |  | #
4 | 11060947 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Насос герметичный ГЭН 1/25, Производительность – 1 м3/ч, напор – 25 мм.в.ст., Габаритные размеры: 1500x840x1120 мм, Материал проточной части насоса – 12Х18Н10Т, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA63AP001 |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен | 0.15 |  |  |  | Группа C |  |  |  | # |  | #
5 | 11060947 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Насос герметичный ГЭН 1/25, Производительность – 1 м3/ч, напор – 25 мм.в.ст., Габаритные размеры: 1500x840x1120 мм, Материал проточной части насоса – 12Х18Н10Т, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA62AP001 |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен | 0.15 |  |  |  | Группа C |  |  |  | # |  | #
6 | 11060947 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Насос герметичный ГЭН 1/25, Производительность – 1 м3/ч, напор – 25 мм.в.ст., Габаритные размеры: 1500x840x1120 мм, Материал проточной части насоса – 12Х18Н10Т, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA61AP001 |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен | 0.15 |  |  |  | Группа C |  |  |  | # |  | #
7 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA51BR | Схема 12.3 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
8 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
9 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA51BR | Схема 12.3 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
10 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA61BR | Схема 11.2 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
11 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA51BR | Схема 12.2 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
12 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.3 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
13 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA61BR | Схема 11.3 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
14 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.3 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
15 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.3 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
16 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA61BR | Схема 11.2 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
17 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.2 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
18 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
19 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.4 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
20 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.4 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
21 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.2 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
22 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.2 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
23 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA61BR | Схема 11.3 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
24 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA51BR | Схема 12.2 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
25 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.4 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
26 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
27 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA51BR | Схема 12.4 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
28 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.3 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
29 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.2 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
30 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.2 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
31 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA51BR | Схема 12.3 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
32 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA61BR | Схема 11.4 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
33 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
34 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.3 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
35 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.2 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
36 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
37 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA51BR | Схема 12.2 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
38 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA61BR | Схема 11.4 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
39 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.4 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
40 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.3 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
41 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA61BR | Схема 11.3 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
42 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA61BR | Схема 11.4 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
43 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.2 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
44 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
45 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.3 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
46 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.4 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
47 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
48 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.2 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
49 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA61BR | Схема 11.2 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
50 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.3 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
51 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.4 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
52 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA51BR | Схема 12.4 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
53 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.4 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
54 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.4 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
55 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
56 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA51BR | Схема 12.4 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
57 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
58 | 11056047 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 25x3, 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
59 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA86BR | Схема 9.2 - Трубопровод слива остатков теплоносителя в трубопроводах (10КТА86BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 8х10^-3 | 15 | 0,35 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
60 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA66BR | Схема 2 - Трубопровод воздухоотведения из трубопроводов подачи и возврата теплоносителя с очистки (10КТА66BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 0,0 | 30 | 0,1 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
61 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA86BR | Схема 9.2 - Трубопровод слива остатков теплоносителя в трубопроводах (10КТА86BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 8х10^-3 | 15 | 0,35 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
62 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.6 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
63 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA66BR | Схема 2 - Трубопровод воздухоотведения из трубопроводов подачи и возврата теплоносителя с очистки (10КТА66BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 0,0 | 30 | 0,1 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
64 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.5 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
65 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.6 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
66 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA66BR | Схема 2 - Трубопровод воздухоотведения из трубопроводов подачи и возврата теплоносителя с очистки (10КТА66BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 0,0 | 30 | 0,1 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
67 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA66BR | Схема 2 - Трубопровод воздухоотведения из трубопроводов подачи и возврата теплоносителя с очистки (10КТА66BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 0,0 | 30 | 0,1 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
68 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.5 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
69 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA66BR | Схема 2 - Трубопровод воздухоотведения из трубопроводов подачи и возврата теплоносителя с очистки (10КТА66BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 0,0 | 30 | 0,1 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
70 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA66BR | Схема 2 - Трубопровод воздухоотведения из трубопроводов подачи и возврата теплоносителя с очистки (10КТА66BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 0,0 | 30 | 0,1 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
71 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA66BR | Схема 2 - Трубопровод воздухоотведения из трубопроводов подачи и возврата теплоносителя с очистки (10КТА66BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 0,0 | 30 | 0,1 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
72 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA66BR | Схема 2 - Трубопровод воздухоотведения из трубопроводов подачи и возврата теплоносителя с очистки (10КТА66BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 0,0 | 30 | 0,1 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
73 | 11056048 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 18x2.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA65BR | Схема 5 - Трубопровод заполнения емкостей (10КТА65BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
74 | 11056214 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 57х3,0 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA70BR | Схема 1 - Общий коллектор дренажа и заполнения контура РУ (10KTA70BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
75 | 11056214 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 57х3,0 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA85BR | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,35 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
76 | 11056214 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 57х3,0 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA70BR | Схема 1 - Общий коллектор дренажа и заполнения контура РУ (10KTA70BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
77 | 11056214 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 57х3,0 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA85BR | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,35 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
78 | 11056214 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 57х3,0 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA85BR | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,35 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
79 | 11056214 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 57х3,0 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA85BR | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,35 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
80 | 11056214 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 57х3,0 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA85BR | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,35 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
81 | 11056214 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 57х3,0 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA85BR | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,35 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
82 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
83 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA85BR | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,35 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
84 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA51BR | Схема 12.1 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
85 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.5 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
86 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA86BR | Схема 9.2 - Трубопровод слива остатков теплоносителя в трубопроводах (10КТА86BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 8х10^-3 | 15 | 0,35 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
87 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
88 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
89 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA61BR | Схема 11.1 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
90 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
91 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA51BR | Схема 12.1 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
92 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
93 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA70BR | Схема 1 - Общий коллектор дренажа и заполнения контура РУ (10KTA70BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
94 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA61BR | Схема 11.1 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
95 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
96 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.5 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
97 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA51BR | Схема 12.1 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
98 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA51BR | Схема 12.1 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
99 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA61BR | Схема 11.1 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
100 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA51BR | Схема 12.1 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
101 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
102 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
103 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA61BR | Схема 11.1 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
104 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
105 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA86BR | Схема 9.2 - Трубопровод слива остатков теплоносителя в трубопроводах (10КТА86BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 8х10^-3 | 15 | 0,35 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
106 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
107 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA61BR | Схема 11.1 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
108 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA86BR | Схема 9.1 - Трубопровод слива остатков теплоносителя в трубопроводах (10КТА86BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 8х10^-3 | 15 | 0,35 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
109 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
110 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
111 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
112 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
113 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
114 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
115 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA81BR | Схема 6 - Трубопровод отвода протечек теплоносителя в помещении A0170 (10KTA81BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,0 | 30 | 0,1 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
116 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA70BR | Схема 1 - Общий коллектор дренажа и заполнения контура РУ (10KTA70BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
117 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA85BR | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,35 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
118 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA85BR | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,35 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
119 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA85BR | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,35 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
120 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.5 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
121 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.5 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
122 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.6 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
123 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.6 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
124 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.6 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
125 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Филатов А.А. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.6 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
126 | 11056216 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 32х2,5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA12BR | Схема 4 - Трубопровод дренажа стендов КИП из помещения А114 (10КТА12BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,04 | 40 | 0,05 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
127 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA85BR | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,35 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
128 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA86BR | Схема 9.1 - Трубопровод слива остатков теплоносителя в трубопроводах (10КТА86BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 8х10^-3 | 15 | 0,35 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
129 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA61BR | Схема 11.2 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
130 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
131 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
132 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.4 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
133 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA51BR | Схема 12.2 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
134 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
135 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.3 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
136 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA51BR | Схема 12.4 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
137 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA51BR | Схема 12.3 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
138 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA61BR | Схема 11.3 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
139 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
140 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
141 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
142 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA61BR | Схема 11.4 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
143 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.2 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
144 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.2 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
145 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA64 | Схема 10.3 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
146 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
147 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
148 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
149 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA54BR | Схема 8.4 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
150 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
151 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
152 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
153 | 11056221 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 14х2 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
154 | 11058408 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 76x4.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
155 | 11058408 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 76x4.5 - 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
156 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA61BR | Схема 11.2 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
157 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA51BR | Схема 12.3 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
158 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA54BR | Схема 8.2 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
159 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA51BR | Схема 12.2 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
160 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA51BR | Схема 12.4 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
161 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA51BR | Схема 12.4 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
162 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA61BR | Схема 11.2 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
163 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA51BR | Схема 12.4 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
164 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA54BR | Схема 8.4 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
165 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA61BR | Схема 11.3 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
166 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA51BR | Схема 12.3 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
167 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA61BR | Схема 11.3 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
168 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA61BR | Схема 11.4 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
169 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA61BR | Схема 11.4 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
170 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA61BR | Схема 11.3 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
171 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA51BR | Схема 12.2 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
172 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA64 | Схема 10.4 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
173 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA51BR | Схема 12.2 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
174 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA51BR | Схема 12.3 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
175 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA64 | Схема 10.3 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
176 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA54BR | Схема 8.3 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
177 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA64 | Схема 10.2 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
178 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA61BR | Схема 11.2 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
179 | 11060158 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Труба 38х3,0 - 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 10KTA61BR | Схема 11.4 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
180 | 11055503 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход C 50х25-PN25 13, 08Х18Н10Т | 10KTA70BR | Схема 1 - Общий коллектор дренажа и заполнения контура РУ (10KTA70BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
182 | 11057243 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход К C 65х32-PN25 01, 08Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
183 | 11057243 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход К C 65х32-PN25 01, 08Х18Н10Т | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
184 | 11057243 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход К C 65х32-PN25 01, 08Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
185 | 11057243 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход К C 65х32-PN25 01, 08Х18Н10Т | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
186 | 11060373 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход 25х15-PN25 06, 08Х18Н10Т | 10KTA86BR | Схема 9.2 - Трубопровод слива остатков теплоносителя в трубопроводах (10КТА86BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 8х10^-3 | 15 | 0,35 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
187 | 11060375 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход С 32х20-PN25 10, 08Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.4 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
188 | 11060375 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход С 32х20-PN25 10, 08Х18Н10Т | 10KTA61BR | Схема 11.4 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
189 | 11060375 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход С 32х20-PN25 10, 08Х18Н10Т | 10KTA64 | Схема 10.4 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
190 | 11060375 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход С 32х20-PN25 10, 08Х18Н10Т | 10KTA64 | Схема 10.2 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
191 | 11060375 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход С 32х20-PN25 10, 08Х18Н10Т | 10KTA51BR | Схема 12.4 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
192 | 11060375 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход С 32х20-PN25 10, 08Х18Н10Т | 10KTA64 | Схема 10.3 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
193 | 11060375 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход С 32х20-PN25 10, 08Х18Н10Т | 10KTA61BR | Схема 11.3 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
194 | 11060375 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход С 32х20-PN25 10, 08Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.3 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
195 | 11060375 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход С 32х20-PN25 10, 08Х18Н10Т | 10KTA51BR | Схема 12.2 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
196 | 11060375 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход С 32х20-PN25 10, 08Х18Н10Т | 10KTA51BR | Схема 12.3 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
197 | 11060375 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход С 32х20-PN25 10, 08Х18Н10Т | 10KTA61BR | Схема 11.2 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
198 | 11060375 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход С 32х20-PN25 10, 08Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.2 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
199 | 11060375 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход С 32х20-PN25 10, 08Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
200 | 11060375 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход С 32х20-PN25 10, 08Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
201 | 11060375 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход С 32х20-PN25 10, 08Х18Н10Т | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
202 | 11060375 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход С 32х20-PN25 10, 08Х18Н10Т | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
203 | 11060995 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход C 25х20-PN25 07, 08Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
204 | 11060995 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход C 25х20-PN25 07, 08Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
205 | 11060995 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход C 25х20-PN25 07, 08Х18Н10Т | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
206 | 11060995 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход C 25х20-PN25 07, 08Х18Н10Т | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
207 | 11060995 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход C 25х20-PN25 07, 08Х18Н10Т | 10KTA61BR | Схема 11.1 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
208 | 11060995 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход C 25х20-PN25 07, 08Х18Н10Т | 10KTA51BR | Схема 12.1 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
209 | 11061455 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Переход С 25х10-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
210 | 11048515 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный 25х10-PN25 04, 08Х18Н10Т | 10KTA86BR | Схема 9.1 - Трубопровод слива остатков теплоносителя в трубопроводах (10КТА86BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 8х10^-3 | 15 | 0,35 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
211 | 11058457 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник равнопроходный 15-PN25 03, 08Х18Н10Т | 10KTA66BR | Схема 2 - Трубопровод воздухоотведения из трубопроводов подачи и возврата теплоносителя с очистки (10КТА66BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 0,0 | 30 | 0,1 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
212 | 11058457 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник равнопроходный 15-PN25 03, 08Х18Н10Т | 10KTA66BR | Схема 2 - Трубопровод воздухоотведения из трубопроводов подачи и возврата теплоносителя с очистки (10КТА66BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 0,0 | 30 | 0,1 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
213 | 11058457 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник равнопроходный 15-PN25 03, 08Х18Н10Т | 10KTA66BR | Схема 2 - Трубопровод воздухоотведения из трубопроводов подачи и возврата теплоносителя с очистки (10КТА66BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 0,0 | 30 | 0,1 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
214 | 11058457 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник равнопроходный 15-PN25 03, 08Х18Н10Т | 10KTA66BR | Схема 2 - Трубопровод воздухоотведения из трубопроводов подачи и возврата теплоносителя с очистки (10КТА66BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 0,0 | 30 | 0,1 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
215 | 11058459 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник равнопроходный 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KTA86BR | Схема 9.2 - Трубопровод слива остатков теплоносителя в трубопроводах (10КТА86BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 8х10^-3 | 15 | 0,35 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
216 | 11059964 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 25х20-PN25-IIIв 06, 08Х18Н10Т | 10KTA61BR | Схема 11.1 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
217 | 11059964 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 25х20-PN25-IIIв 06, 08Х18Н10Т | 10KTA51BR | Схема 12.1 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
218 | 11059964 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 25х20-PN25-IIIв 06, 08Х18Н10Т | 10KTA51BR | Схема 12.1 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
219 | 11059964 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 25х20-PN25-IIIв 06, 08Х18Н10Т | 10KTA61BR | Схема 11.1 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
220 | 11059967 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 50х10-PN25-IIIв 11, 08Х18Н10Т | 10KTA85BR | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,35 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
221 | 11060175 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 25х10-PN25-IIIв 04, 08Х18Н10Т | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
222 | 11060175 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 25х10-PN25-IIIв 04, 08Х18Н10Т | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
223 | 11060175 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 25х10-PN25-IIIв 04, 08Х18Н10Т | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
224 | 11060175 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 25х10-PN25-IIIв 04, 08Х18Н10Т | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
225 | 11060186 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 50х25-PN25-IIIв 14, 08Х18Н10Т | 10KTA85BR | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,35 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
226 | 11060186 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 50х25-PN25-IIIв 14, 08Х18Н10Т | 10KTA85BR | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,35 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
227 | 11060997 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник равнопроходный С 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
228 | 11060997 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник равнопроходный С 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
229 | 11060997 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник равнопроходный С 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
230 | 11060997 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник равнопроходный С 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
231 | 11060997 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник равнопроходный С 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KTA61BR | Схема 11.1 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
232 | 11060997 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник равнопроходный С 25-PN25 05, 08Х18Н10Т | 10KTA51BR | Схема 12.1 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
233 | 11061438 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник равнопроходный С 10-PN25 02, 08Х18Н10Т | 10KTA80BR | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
234 | 11061439 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник равнопроходный С 15-PN25 03, 08Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.5 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
235 | 11061440 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник равнопроходный C 32-PN25 06, 08Х18Н10Т | 10KTA51BR | Схема 12.3 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
236 | 11061440 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник равнопроходный C 32-PN25 06, 08Х18Н10Т | 10KTA51BR | Схема 12.2 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
237 | 11061440 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник равнопроходный C 32-PN25 06, 08Х18Н10Т | 10KTA51BR | Схема 12.4 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
238 | 11061440 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник равнопроходный C 32-PN25 06, 08Х18Н10Т | 10KTA61BR | Схема 11.3 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
239 | 11061440 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник равнопроходный C 32-PN25 06, 08Х18Н10Т | 10KTA61BR | Схема 11.2 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
240 | 11061440 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник равнопроходный C 32-PN25 06, 08Х18Н10Т | 10KTA61BR | Схема 11.4 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
241 | 11061443 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 50х25-PN25-IIIв 14, 12Х18Н10Т | 10KTA85BR | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,35 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
242 | 11061443 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 50х25-PN25-IIIв 14, 12Х18Н10Т | 10KTA85BR | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,35 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
243 | 11061443 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 50х25-PN25-IIIв 14, 12Х18Н10Т | 10KTA70BR | Схема 1 - Общий коллектор дренажа и заполнения контура РУ (10KTA70BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
244 | 11061444 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 25х15-PN25-IIIв 05, 12Х18Н10Т | 10KTA64 | Схема 10.5 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
245 | 11061444 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 25х15-PN25-IIIв 05, 12Х18Н10Т | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
246 | 11061444 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 25х15-PN25-IIIв 05, 12Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.5 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
247 | 11061444 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 25х15-PN25-IIIв 05, 12Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.6 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
248 | 11061444 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 25х15-PN25-IIIв 05, 12Х18Н10Т | 10KTA64 | Схема 10.6 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
249 | 11061446 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 20х10-PN25-IIIв 02, 12Х18Н10Т | 10KTA64 | Схема 10.2 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
250 | 11061446 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 20х10-PN25-IIIв 02, 12Х18Н10Т | 10KTA64 | Схема 10.3 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
251 | 11061446 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 20х10-PN25-IIIв 02, 12Х18Н10Т | 10KTA64 | Схема 10.4 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
252 | 11061446 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 20х10-PN25-IIIв 02, 12Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.4 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
253 | 11061446 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 20х10-PN25-IIIв 02, 12Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.3 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
254 | 11061446 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 20х10-PN25-IIIв 02, 12Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.2 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
255 | 11061446 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 20х10-PN25-IIIв 02, 12Х18Н10Т | 10KTA61BR | Схема 11.2 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
256 | 11061446 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 20х10-PN25-IIIв 02, 12Х18Н10Т | 10KTA51BR | Схема 12.2 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
257 | 11061446 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 20х10-PN25-IIIв 02, 12Х18Н10Т | 10KTA61BR | Схема 11.3 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
258 | 11061446 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 20х10-PN25-IIIв 02, 12Х18Н10Т | 10KTA51BR | Схема 12.3 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
259 | 11061446 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 20х10-PN25-IIIв 02, 12Х18Н10Т | 10KTA61BR | Схема 11.4 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
260 | 11061446 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 20х10-PN25-IIIв 02, 12Х18Н10Т | 10KTA51BR | Схема 12.4 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
261 | 11061447 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 25х20-PN25-IIIв 06, 12Х18Н10Т | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
262 | 11061447 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 25х20-PN25-IIIв 06, 12Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
263 | 11061447 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 25х20-PN25-IIIв 06, 12Х18Н10Т | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
264 | 11061447 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Тройник переходный С 25х20-PN25-IIIв 06, 12Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
265 | 11055434 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Донышко 02, 08Х18Н10Т | 10KTA66BR | Схема 2 - Трубопровод воздухоотведения из трубопроводов подачи и возврата теплоносителя с очистки (10КТА66BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III | V | Группа В, категория V | 4Н | 21 | ВТяж | 0,0 | 30 | 0,1 | не менее 5 | # | Группа В |  | # | # |  | # | Не подлежат | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011 | СП 75.13330.2011
266 | 11055434 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Донышко 02, 08Х18Н10Т | 10KTA54BR | Схема 8.5 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
267 | 11055435 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Донышко 05, 08Х18Н10Т | 10KTA51BR | Схема 12.4 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
268 | 11055435 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Донышко 05, 08Х18Н10Т | 10KTA61BR | Схема 11.2 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
269 | 11055435 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Донышко 05, 08Х18Н10Т | 10KTA51BR | Схема 12.3 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
270 | 11055435 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Донышко 05, 08Х18Н10Т | 10KTA61BR | Схема 11.4 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
271 | 11055435 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Донышко 05, 08Х18Н10Т | 10KTA51BR | Схема 12.2 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
272 | 11055435 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Донышко 05, 08Х18Н10Т | 10KTA61BR | Схема 11.3 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
273 | 11059981 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Бобышка 3-БС1-Н-М20х1,5/10/14-20 ТУ 6937-030-47472841-2003 | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 22 | В/П | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
274 | 11059981 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Бобышка 3-БС1-Н-М20х1,5/10/14-20 ТУ 6937-030-47472841-2003 | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II | # | Категория III | 3Н | 22 | В/П | 0,34 | 30 | 0,425 | не менее 5 | Группа C | # |  | # | # |  | # | Подлежат | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021 | СТО В РОСАТОМ 1120-006-2021
275 | 11054941 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 20, Рр 2.5 МПа | 10KTA64AA001 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
276 | 11055064 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан сильфонный регулирующий КСА 27025-020-02 с электроприводом SO 2 A-062.0K7ZQB/A, DN 20, Рр 2.5 МПа, t до 250 °С, Стыкуемая труба – диаметр 25х2к, Патрубки под приварку. Материал корпуса – 08Х18Н10Т, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Классификационное обозначение клапанов по НП-068-05 – ЗСIIIв, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA64AA201 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
277 | 11055411 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 10, Рр 1 МПа | 10KTA86AA501 | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,35 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
278 | 11055962 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 1 МПа | 10KTA61AA501 | Схема 11.1 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
279 | 11055962 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 25, Рр 1 МПа | 10KTA51AA501 | Схема 12.1 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
280 | 11055964 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 15, Рр 1 МПа | 10KTA86AA502 | Схема 9.2 - Трубопровод слива остатков теплоносителя в трубопроводах (10КТА86BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | III |  |  | 4Н | 21 | ВТяж | 8х10^-3 | 15 | 0,35 |  | # | Группа В |  | # | # |  | #
281 | 11055964 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 15, Рр 1 МПа | 10KTA54AA801 | Схема 8.6 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
282 | 11055964 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 15, Рр 1 МПа | 10KTA64AA801 | Схема 10.6 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
283 | 11055964 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 15, Рр 1 МПа | 10KTA64AA802 | Схема 10.5 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
284 | 11055964 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан сильфонный запорный приварной с ручным управлением, DN 15, Рр 1 МПа | 10KTA54AA802 | Схема 8.5 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
285 | 11056242 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан приварной КСА 26362-020-03, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA52AA102 | Схема 8.3 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
286 | 11056242 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан приварной КСА 26362-020-03, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA62AA102 | Схема 10.3 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
287 | 11056242 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан приварной КСА 26362-020-03, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA53AA101 | Схема 12.4 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
288 | 11056242 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан приварной КСА 26362-020-03, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA61AA102 | Схема 10.2 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
289 | 11056242 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан приварной КСА 26362-020-03, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA61AA101 | Схема 11.2 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
290 | 11056242 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан приварной КСА 26362-020-03, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA51AA101 | Схема 12.2 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
291 | 11056242 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан приварной КСА 26362-020-03, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA52AA101 | Схема 12.3 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
292 | 11056242 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан приварной КСА 26362-020-03, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA63AA101 | Схема 11.4 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
293 | 11056242 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан приварной КСА 26362-020-03, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA54AA101 | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
294 | 11056242 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан приварной КСА 26362-020-03, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA51AA102 | Схема 8.2 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
295 | 11056242 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан приварной КСА 26362-020-03, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA62AA101 | Схема 11.3 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
296 | 11056242 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан приварной КСА 26362-020-03, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA53AA102 | Схема 8.4 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
297 | 11056242 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан приварной КСА 26362-020-03, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA63AA102 | Схема 10.4 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
298 | 11056244 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан приварной КСА 26362-010-03, Ду 10, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA52AA801 | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
299 | 11056244 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан приварной КСА 26362-010-03, Ду 10, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA61AA801 | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
300 | 11056244 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан приварной КСА 26362-010-03, Ду 10, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA51AA801 | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
301 | 11056244 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан приварной КСА 26362-010-03, Ду 10, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA62AA801 | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
302 | 11056244 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан приварной КСА 26362-010-03, Ду 10, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA53AA801 | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
303 | 11056244 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан приварной КСА 26362-010-03, Ду 10, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA63AA801 | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
304 | 11058921 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан сильфонный запорный КСА 26362-025-03 с электроприводом 2-ОМ-22 УХЛ, DN 25, Рр 1 МПа, t до 250 °С, Стыкуемая труба – диаметр 32х2,5, Патрубки под приварку. Материал корпуса – 08Х18Н10Т, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Классификационное обозначение клапанов по НП-068-05 – ЗСIIIc, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA12AA101 | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,35 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
305 | 11058921 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан сильфонный запорный КСА 26362-025-03 с электроприводом 2-ОМ-22 УХЛ, DN 25, Рр 1 МПа, t до 250 °С, Стыкуемая труба – диаметр 32х2,5, Патрубки под приварку. Материал корпуса – 08Х18Н10Т, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Классификационное обозначение клапанов по НП-068-05 – ЗСIIIc, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA70AA111 | Схема 1 - Общий коллектор дренажа и заполнения контура РУ (10KTA70BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
306 | 11058921 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан сильфонный запорный КСА 26362-025-03 с электроприводом 2-ОМ-22 УХЛ, DN 25, Рр 1 МПа, t до 250 °С, Стыкуемая труба – диаметр 32х2,5, Патрубки под приварку. Материал корпуса – 08Х18Н10Т, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Классификационное обозначение клапанов по НП-068-05 – ЗСIIIc, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA70AA121 | Схема 1 - Общий коллектор дренажа и заполнения контура РУ (10KTA70BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
307 | 11058921 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан сильфонный запорный КСА 26362-025-03 с электроприводом 2-ОМ-22 УХЛ, DN 25, Рр 1 МПа, t до 250 °С, Стыкуемая труба – диаметр 32х2,5, Патрубки под приварку. Материал корпуса – 08Х18Н10Т, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Классификационное обозначение клапанов по НП-068-05 – ЗСIIIc, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA84AA101 | Схема 8.6 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
308 | 11058921 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан сильфонный запорный КСА 26362-025-03 с электроприводом 2-ОМ-22 УХЛ, DN 25, Рр 1 МПа, t до 250 °С, Стыкуемая труба – диаметр 32х2,5, Патрубки под приварку. Материал корпуса – 08Х18Н10Т, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Классификационное обозначение клапанов по НП-068-05 – ЗСIIIc, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA84AA102 | Схема 10.6 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
309 | 11058921 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан сильфонный запорный КСА 26362-025-03 с электроприводом 2-ОМ-22 УХЛ, DN 25, Рр 1 МПа, t до 250 °С, Стыкуемая труба – диаметр 32х2,5, Патрубки под приварку. Материал корпуса – 08Х18Н10Т, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Классификационное обозначение клапанов по НП-068-05 – ЗСIIIc, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA81AA101 | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,35 |  | Группа C |  |  | # | # | # | #
310 | 11060509 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан запорный сальниковый с ручным управлением, DN 10, Рр 20 МПа, t до 200 °С, Стыкуемая труба – диаметр 14х2, Патрубки под приварку. Материал корпуса – 12Х18Н10Т, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Классификационное обозначение клапанов по НП-068-05 – ЗСIIIc, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA51AA302 | Схема 8.2 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
311 | 11060509 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан запорный сальниковый с ручным управлением, DN 10, Рр 20 МПа, t до 200 °С, Стыкуемая труба – диаметр 14х2, Патрубки под приварку. Материал корпуса – 12Х18Н10Т, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Классификационное обозначение клапанов по НП-068-05 – ЗСIIIc, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA52AA302 | Схема 8.3 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
312 | 11060509 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан запорный сальниковый с ручным управлением, DN 10, Рр 20 МПа, t до 200 °С, Стыкуемая труба – диаметр 14х2, Патрубки под приварку. Материал корпуса – 12Х18Н10Т, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Классификационное обозначение клапанов по НП-068-05 – ЗСIIIc, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA53AA301 | Схема 12.4 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
313 | 11060509 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан запорный сальниковый с ручным управлением, DN 10, Рр 20 МПа, t до 200 °С, Стыкуемая труба – диаметр 14х2, Патрубки под приварку. Материал корпуса – 12Х18Н10Т, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Классификационное обозначение клапанов по НП-068-05 – ЗСIIIc, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA61AA302 | Схема 10.2 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
314 | 11060509 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан запорный сальниковый с ручным управлением, DN 10, Рр 20 МПа, t до 200 °С, Стыкуемая труба – диаметр 14х2, Патрубки под приварку. Материал корпуса – 12Х18Н10Т, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Классификационное обозначение клапанов по НП-068-05 – ЗСIIIc, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA63AA302 | Схема 10.4 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
315 | 11060509 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан запорный сальниковый с ручным управлением, DN 10, Рр 20 МПа, t до 200 °С, Стыкуемая труба – диаметр 14х2, Патрубки под приварку. Материал корпуса – 12Х18Н10Т, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Классификационное обозначение клапанов по НП-068-05 – ЗСIIIc, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA63AA301 | Схема 11.4 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
316 | 11060509 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан запорный сальниковый с ручным управлением, DN 10, Рр 20 МПа, t до 200 °С, Стыкуемая труба – диаметр 14х2, Патрубки под приварку. Материал корпуса – 12Х18Н10Т, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Классификационное обозначение клапанов по НП-068-05 – ЗСIIIc, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA62AA302 | Схема 10.3 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
317 | 11060509 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан запорный сальниковый с ручным управлением, DN 10, Рр 20 МПа, t до 200 °С, Стыкуемая труба – диаметр 14х2, Патрубки под приварку. Материал корпуса – 12Х18Н10Т, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Классификационное обозначение клапанов по НП-068-05 – ЗСIIIc, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA61AA301 | Схема 11.2 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
318 | 11060509 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан запорный сальниковый с ручным управлением, DN 10, Рр 20 МПа, t до 200 °С, Стыкуемая труба – диаметр 14х2, Патрубки под приварку. Материал корпуса – 12Х18Н10Т, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Классификационное обозначение клапанов по НП-068-05 – ЗСIIIc, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA51AA301 | Схема 12.2 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
319 | 11060509 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан запорный сальниковый с ручным управлением, DN 10, Рр 20 МПа, t до 200 °С, Стыкуемая труба – диаметр 14х2, Патрубки под приварку. Материал корпуса – 12Х18Н10Т, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Классификационное обозначение клапанов по НП-068-05 – ЗСIIIc, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA52AA301 | Схема 12.3 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
320 | 11060509 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан запорный сальниковый с ручным управлением, DN 10, Рр 20 МПа, t до 200 °С, Стыкуемая труба – диаметр 14х2, Патрубки под приварку. Материал корпуса – 12Х18Н10Т, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Классификационное обозначение клапанов по НП-068-05 – ЗСIIIc, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA62AA301 | Схема 11.3 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,06 | 30 | 0,08 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
321 | 11060509 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан запорный сальниковый с ручным управлением, DN 10, Рр 20 МПа, t до 200 °С, Стыкуемая труба – диаметр 14х2, Патрубки под приварку. Материал корпуса – 12Х18Н10Т, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, Классификационное обозначение по СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021– Группа C, Классификационное обозначение клапанов по НП-068-05 – ЗСIIIc, Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II | 10KTA53AA302 | Схема 8.4 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
322 | 11056248 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан обратный cтяжной КСА 41040-020, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA62AA601 | Схема 10.3 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
323 | 11056248 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан обратный cтяжной КСА 41040-020, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA53AA601 | Схема 8.4 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
324 | 11056248 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан обратный cтяжной КСА 41040-020, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA64AA601 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
325 | 11056248 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан обратный cтяжной КСА 41040-020, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA51AA601 | Схема 8.2 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
326 | 11056248 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан обратный cтяжной КСА 41040-020, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA61AA601 | Схема 10.2 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
327 | 11056248 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан обратный cтяжной КСА 41040-020, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA63AA601 | Схема 10.4 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
328 | 11056248 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Клапан обратный cтяжной КСА 41040-020, Ду 20, Py 1.0 МПа, 08Х18Н10Т | 10KTA52AA601 | Схема 8.3 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 | # | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C |  |  | # | # |  | #
329 | 11049972 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 002 СТО 79814898 132-2009 | 10KTA70BQ019 | Схема 1 - Общий коллектор дренажа и заполнения контура РУ (10KTA70BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен |  | 30
330 | 11049972 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 002 СТО 79814898 132-2009 | 10KTA85BQ018 | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен |  | 30
331 | 11049974 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 024 СТО 79814898 132-2009 | 10KTA85BQ019 | Схема 7 - Трубопровод перелива теплоносителя и сбора дренажей (10КТА85BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен |  | 30
332 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KTA66BQ001 | Схема 2 - Трубопровод воздухоотведения из трубопроводов подачи и возврата теплоносителя с очистки (10КТА66BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | III |  |  | 4Н | 21 | ВТяж |  | 30
333 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KTA65BQ003 | Схема 5 - Трубопровод заполнения емкостей (10КТА65BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
334 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KTA86BQ002 | Схема 9.2 - Трубопровод слива остатков теплоносителя в трубопроводах (10КТА86BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | III |  |  | 4Н | 21 | ВТяж |  | 15
335 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KTA65BQ002 | Схема 5 - Трубопровод заполнения емкостей (10КТА65BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
336 | 11050018 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 18 - Л8-513.000-01, Ст3сп5 | 10KTA65BQ001 | Схема 5 - Трубопровод заполнения емкостей (10КТА65BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
337 | 11050022 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-03, Коррозионностойкая сталь | 10KTA61BQ010 | Схема 11.1 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
338 | 11050022 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-03, Коррозионностойкая сталь | 10KTA81BQ001 | Схема 6 - Трубопровод отвода протечек теплоносителя в помещении A0170 (10KTA81BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
339 | 11050022 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-03, Коррозионностойкая сталь | 10KTA51BQ010 | Схема 12.1 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
340 | 11050022 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-03, Коррозионностойкая сталь | 10KTA80BQ002 | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
341 | 11050022 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-03, Коррозионностойкая сталь | 10KTA80BQ003 | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
342 | 11050028 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 25 - Л8-510.000-09, Сталь 20 | 10KTA54BQ010 | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
343 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA54BQ007 | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
344 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA12BQ005 | Схема 4 - Трубопровод дренажа стендов КИП из помещения А114 (10КТА12BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 40
345 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA61BQ003 | Схема 11.1 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
346 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA64BQ007 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
347 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA51BQ005 | Схема 12.1 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
348 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA80BQ004 | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
349 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA54BQ008 | Схема 8.6 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
350 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA12BQ003 | Схема 4 - Трубопровод дренажа стендов КИП из помещения А114 (10КТА12BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 40
351 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA64BQ006 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
352 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA61BQ005 | Схема 11.1 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
353 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA51BQ008 | Схема 12.1 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
354 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA64BQ008 | Схема 10.6 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
355 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA81BQ002 | Схема 6 - Трубопровод отвода протечек теплоносителя в помещении A0170 (10KTA81BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
356 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA12BQ002 | Схема 4 - Трубопровод дренажа стендов КИП из помещения А114 (10КТА12BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 40
357 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA54BQ009 | Схема 8.5 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
358 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA51BQ004 | Схема 12.1 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
359 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA61BQ006 | Схема 11.1 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
360 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA64BQ009 | Схема 10.5 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
361 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA54BQ006 | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
362 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA51BQ003 | Схема 12.1 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
363 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA61BQ008 | Схема 11.1 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
364 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA64BQ005 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
365 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA64BQ004 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
366 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA54BQ005 | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
367 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA54BQ004 | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
368 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA12BQ004 | Схема 4 - Трубопровод дренажа стендов КИП из помещения А114 (10КТА12BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 40
369 | 11050030 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-510.000-11, Углеродистая сталь | 10KTA80BQ001 | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
370 | 11050038 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-511.000-01, Коррозионностойкая сталь | 10KTA80BQ006 | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
371 | 11050038 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-511.000-01, Коррозионностойкая сталь | 10KTA80BQ005 | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
372 | 11050038 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-511.000-01, Коррозионностойкая сталь | 10KTA80BQ009 | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
373 | 11050038 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-511.000-01, Коррозионностойкая сталь | 10KTA80BQ010 | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
374 | 11050038 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-511.000-01, Коррозионностойкая сталь | 10KTA80BQ008 | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
375 | 11050038 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-511.000-01, Коррозионностойкая сталь | 10KTA80BQ011 | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
376 | 11050038 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-511.000-01, Коррозионностойкая сталь | 10KTA80BQ007 | Схема 3 - Трубопровод газоудаления из насосов (10KTA80BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
377 | 11050041 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 25 - Л8-511.000-03, Коррозионностойкая сталь | 10KTA64BQ010 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
378 | 11050041 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 25 - Л8-511.000-03, Коррозионностойкая сталь | 10KTA54BQ011 | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 22 | Вак |  | 30
379 | 11050043 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-511.000-05, Коррозионностойкая сталь | 10KTA51BQ006 | Схема 12.1 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж |  | 30
380 | 11050043 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 32 - Л8-511.000-05, Коррозионностойкая сталь | 10KTA12BQ001 | Схема 4 - Трубопровод дренажа стендов КИП из помещения А114 (10КТА12BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 22 | Вак |  | 40
381 | 11059173 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-512.000-01, ВСт3пс5 | 10KTA64BQ003 | Схема 10.2 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен |  | 30
382 | 11059173 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-512.000-01, ВСт3пс5 | 10KTA61BQ007 | Схема 11.2 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен |  | 30
383 | 11059173 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-512.000-01, ВСт3пс5 | 10KTA54BQ001 | Схема 8.4 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен |  | 30
384 | 11059173 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-512.000-01, ВСт3пс5 | 10KTA54BQ003 | Схема 8.2 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен |  | 30
385 | 11059173 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-512.000-01, ВСт3пс5 | 10KTA51BQ009 | Схема 12.3 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен |  | 30
386 | 11059173 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-512.000-01, ВСт3пс5 | 10KTA54BQ002 | Схема 8.3 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен |  | 30
387 | 11059173 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-512.000-01, ВСт3пс5 | 10KTA64BQ001 | Схема 10.4 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен |  | 30
388 | 11059173 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-512.000-01, ВСт3пс5 | 10KTA51BQ007 | Схема 12.2 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен |  | 30
389 | 11059173 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-512.000-01, ВСт3пс5 | 10KTA61BQ011 | Схема 11.4 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен |  | 30
390 | 11059173 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-512.000-01, ВСт3пс5 | 10KTA51BQ011 | Схема 12.4 - Трубопроводы на всасе насосов подачи теплоносителя на очистку (10KTA51BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен |  | 30
391 | 11059173 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-512.000-01, ВСт3пс5 | 10KTA61BQ009 | Схема 11.3 - Трубопроводы на всасе насосов возврата теплоносителя с очистки (10KTA61BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен |  | 30
392 | 11059173 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-512.000-01, ВСт3пс5 | 10KTA86BQ001 | Схема 9.1 - Трубопровод слива остатков теплоносителя в трубопроводах (10КТА86BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | III |  |  | 4Н | 21 | ВТяж |  | 15
393 | 11059173 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Опора 14 - Л8-512.000-01, ВСт3пс5 | 10KTA64BQ002 | Схема 10.3 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 0 | Не определен |  | 30
394 | 11060510 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Диафрагма типа ДФК, фланцевая, PN=10 МПа, для трубопровода DN 20, Материал – 08Х18Н10Т, Исполнение – атомное, Классификационное обозначение в соответствии с СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021 – Группа C, Категория сейсмостойкости в соответствии с НП-031-01 – II | 10KTA54CF001 | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C
395 | 11060510 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Диафрагма типа ДФК, фланцевая, PN=10 МПа, для трубопровода DN 20, Материал – 08Х18Н10Т, Исполнение – атомное, Классификационное обозначение в соответствии с СТО В Росатом 1120-002-2018 – 3Н, Группа по СТО В Росатом 1120-006-2021 – Группа C, Категория сейсмостойкости в соответствии с НП-031-01 – II | 10KTA64CF001 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж | 0,34 | 30 | 0,425 |  | Группа C
396 | 11058305 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Пробка ПР1-Н-М20х1,5-20 ТУ 6937-030-47472841-2003 | 10KTA54BR | Схема 8.1 - Трубопровод подачи теплоносителя на очистку в систему очистки теплоносителя (10KTA54BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж
397 | 11058305 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Пробка ПР1-Н-М20х1,5-20 ТУ 6937-030-47472841-2003 | 10KTA64 | Схема 10.1 - Трубопроводы возврата теплоносителя в 4-ю петлю ГЦК (10KTA64BR) | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н | 21 | ВТяж
398 | 11061092 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Швеллер 10П, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
399 | 11061092 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Швеллер 10П, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
400 | 11061092 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Швеллер 10П, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
401 | 11061092 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Швеллер 10П, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
402 | 11061092 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Швеллер 10П, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
403 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
404 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
405 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
406 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
407 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
408 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
409 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
410 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
411 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
412 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
413 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
414 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
415 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
416 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
417 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
418 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
419 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
420 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
421 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
422 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
423 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
424 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
425 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
426 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
427 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
428 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
429 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
430 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
431 | 11061423 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1420-2000x700x1.5, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
432 | 11061424 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x700x4, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
433 | 11061424 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x700x4, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
434 | 11061424 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x700x4, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
435 | 11061424 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x700x4, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
436 | 11061424 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x700x4, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
437 | 11061424 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x700x4, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
438 | 11061424 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x700x4, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
439 | 11061427 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1000x6, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
440 | 11061427 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1000x6, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
441 | 11061427 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1000x6, 12Х18Н10Т |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
442 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
443 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
444 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
445 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
446 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
447 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
448 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
449 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
450 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
451 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
452 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
453 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
454 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
455 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
456 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
457 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
458 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
459 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
460 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
461 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
462 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
463 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
464 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
465 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
466 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
467 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
468 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
469 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
470 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
471 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
472 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
473 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
474 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
475 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
476 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
477 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
478 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
479 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
480 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
481 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
482 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
483 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
484 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
485 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
486 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
487 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
488 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
489 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
490 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
491 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
492 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
493 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
494 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
495 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
496 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
497 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
498 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
499 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
500 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
501 | 11061430 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x1100x4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
502 | 11061433 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x700x6, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
503 | 11061433 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x700x6, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
504 | 11061433 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x700x6, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
505 | 11061433 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Стальной лист 1200-6000x700x6, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
506 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
507 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
508 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
509 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
510 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
511 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
512 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
513 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
514 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
515 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
516 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
517 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
518 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
519 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
520 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
521 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
522 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
523 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
524 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
525 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
526 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
527 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
528 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
529 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
530 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
531 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
532 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
533 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
534 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
535 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
536 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
537 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
538 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
539 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
540 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
541 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
542 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
543 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
544 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
545 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
546 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
547 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
548 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
549 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
550 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
551 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
552 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
553 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
554 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
555 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
556 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
557 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
558 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
559 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
560 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
561 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
562 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
563 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
564 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
565 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
566 | 11061452 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Уголок 50х50х4, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
567 | 11061461 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Двутавр 16Б2, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
568 | 11061461 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Двутавр 16Б2, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н
569 | 11061461 | RCNS.D.914.1.0UJA04.KTA&&.021.DC.0006 | ТХ | Заморожен | Колесников В.В. | Двутавр 16Б2, С245 |  |  | Здание 1. Главное здание. Реакторный блок | Дренажно-возвратная система | 10UJA | -6,000 | A0170 |  | II |  |  | 3Н